**2022 m. II-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Vandenvietės pavadinimas | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas, drumstumo vienetai (DV) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **100** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| G22.01325\_09 | **Skuodo miesto vandenvietė** | 22-05-16 | < 1,0 | < 1,0 | 18 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 542 | <0,13 | <4 | - |
| 376 | **Narvydžių vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 436 | 3,5 | <2 | - |
| 426 | **Puodkalių vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,9 | 531 | 4,7 | 2 | - |
| 377 | **Luknių vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,7 | 496 | 5,5 | <2 | - |
| 378 | **Aleksandrijos vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 544 | 3,7 | <2 | - |
| 379 | **Gėsalų vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 486 | 8,2 | 2 | - |
|  380  | **Ylakių vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 464 | 0,33 | <2 | - |
| 381 | **Pašilės vandenvietė** |  | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 520 | 0,57 | <2 | - |
| 382 | **Vižančių vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 526 | 8,4 | 3 | - |
| G22.01325\_011215 | **Barstyčių vandenvietė** | 22-05-1622-09-06 | < 1,0 | < 1,0 | 76 | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | 7,63 | 351 | 14 | 5 | - |
| G22.01325\_02 | **Puokės vandenvietė** | 22-05-16 | < 1,0 | < 1,0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 409 | 1,46 | 10 | - |
| G22.01325\_03 | **Laumių vandenvietė** | 22-05-16 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,89 | 418 | 0,80 | 4 | - |
| G22.01325\_051209 | **Notėnų vandenvietė** | 22-05-1622-09-06 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | 7,34 | 547 | 13,4 | 5 | - |
| G22.01325\_041214608864 | **Šliktinės vandenvietė** | 22-05-1622-05-3122-07-1522-09-06 | < 1,0 | < 1,0 | 33 | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | 7,52 | 380 | 23,302,4;2,2;0,72 | 9 | - |
| G22.01325\_061211 | **Vindeikių vandenvietė** | 22-05-1622-09-06 | < 1,0 | < 1,0 | 31 | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | 7,53 | 503 | 7,633,9 | <4 | - |
| G22.01325\_071213 | **Šačių vandenvietė** | 22-05-1622-09-09 | < 1,0 | < 1,0 | 3,2x10^249 | Nepriimtinas vartotojamsBe nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 488 | 0,66 | <4 | - |
| G22.01325\_08 | **Rukų vandenvietė** | 22-05-16 | < 1,0 | < 1,0 | 3,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 496 | 0,38 | 6 | - |
| 419 | **Udralių vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,9 | 505 | 1,3 | <2 | - |
| 420 | **Krakių vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | 95 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,1 | 133 | 0,21 | <2 | - |
| 421 | **Mosėdžio vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,9 | 510 | 0,64 | <2 | <0,07 |
| 422 | **Šauklių vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | 0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 6,7 | 45,4 | 0,21 | <2 | - |
| 423 | **Igarių vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,9 | 496 | 1,4 | <2 | - |
| 424; 507 | **Lenkimų vandenvietė** | 22-04-29; 22-05-20 | < 1,0 | < 1,0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 603 | 7,6; 7,0 | 7 | <0,07 |
| 425 | **Žemytės vandenvietė** | 22-04-29 | < 1,0 | < 1,0 | Aptikta | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 570 | 3,7 | 3 | - |
| 427 | **Juodeikių vandenvietė** | 22-02-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 592 | 15 | 26 | - |
| 382 | **Dilbikių vandenvietė** | 22-04-22 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,5 | 534 | 3,8 | <2 | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. A grupės vandens tyrimai atlikti UAB „Palangos vandenys“ ir AB „Klaipėdos vanduo“ laboratorijose.